{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,4,21,4],[22,0,22,7],[23,0,23,6],[24,0,24,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[27,0,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["陈江街道办二号污水处理厂及管网建设PPP项目新增尾水管道工程施工钢管及构件采购项目第二次询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"焊接钢管","公称直径（DN）：DN1400*12mm\n外径（D）：D1420*12mm","Q235B","（1）管道内壁防腐：环氧煤沥青一底三面,涂层厚度>300um，具体要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第5.4节；\n（2）管道外壁防腐：①直埋段外防腐采用环氧煤沥青六油二布,涂层厚度>600um；②顶管段的外防腐按照《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》（SY/T0315-2005）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐涂装的标准》（GB/T18593-2010），采用重腐蚀防腐涂层（耐磨耐蚀单层环氧粉末涂层，涂层厚度≥400微米）。钢管节采用耐磨耐蚀单层环氧粉末涂层，涂层厚度≥400微米；焊接口和中继间采用能与原涂层紧密结合的双组分高分子复合涂料，补口区与修补区的涂层厚度为原涂层厚度的1.5倍，与原涂层搭接的长度不小于100mm。","m",null,"外斜口"]
[2,"焊接钢管","公称直径（DN）：DN1400*14mm\n外径（D）：D1420*14mm","Q235B",null,"m",null,"内斜口"]
[3,"焊接钢管","公称直径（DN）：DN1400*12mm\n外径（D）：D1420*12mm L=1500mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[4,"焊接钢管","公称直径（DN）：DN1400*12mm\n外径（D）：D1420*12mm L=1800mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[5,"焊接钢管","公称直径（DN）：DN1000*10mm\n外径（D）：D1020*10mm L=1000mm","Q235B",null,"根",null,"直管，外斜口"]
[6,"45°弯头","公称直径（DN）：DN1400*12mm\n外径（D）：D1420*12mm","Q235B",null,"个"]
[7,"90°弯头","公称直径（DN）：DN1400*12mm\n外径（D）：D1420*12mm","Q235B",null,"个"]
[8,"90°弯头","公称直径（DN）：DN1000*12mm\n外径（D）：D1020*10","Q235B",null,"个"]
[9,"异径三通","DN1500-DN1400 δ=18","Q235B",null,"个"]
[10,"法兰盘","DN1000 PN1.0MPa","Q235B",null,"个"]
[11,"法兰盘","DN1500 PN1.0MPa","Q235B",null,"个"]
[12,"法兰盲板","DN1000 PN1.0MPa","Q235B",null,"个"]
[13,"法兰盲板","DN1400 PN1.0MPa","Q235B",null,"个"]
[14,"手动法兰式蝶阀","DN1500,PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
[15,"手动法兰式蝶阀","DN1400,PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
[16,"手动法兰式蝶阀","DN1000,PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
[17,"双法兰伸缩器","DN1500,C2F型PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
[18,"双法兰伸缩器","DN1400,C2F型PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
[19,"双法兰伸缩器","DN1000,C2F型PN1.0MPA","球墨铸铁",null,"套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如设备现场拼接施工所需的材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]